- 第一部分 项目技术、服务及商务要求

★一、项目内容：

| 序号 | 名称 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防设施 | 1批 | 7.97万元 |

详细见附件《投标清单》。

★二、商务要求：

2.1 服务期限及地点：

2.1.1 交货期限：合同生效后15日内。

2.1.2 交货地点：采购人指定地点。

2.2 付款方法和条件：

2.2.1 设备安装调试完成试用30天，经采购人验收合格后，支付90%的合同款；质保期结束后，支付剩余10%合同款；质保期为一年

2.2.2 供应商需要提供全额有效的发票资料。

2.2.3 支付方式：转账。

2.3 售后服务要求：

2.3.1 保证全天候与综合治理科的联络，并做到一般故障报修响应时间＜15分钟，工程师到场时间≤24小时；应急情况报修响应时间＜5分钟，工程师到场时间≤12小时。

2.3.2 验收标准：

（1）以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时，消防水泵应在55s内投入正常运行，且应无不良噪声和振动；

（2）以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时，消防水泵应分别在1min或2min内投入正常运行；

（3）消防水泵安装后应进行现场性能测试，其性能应与生产厂商提供的数据相符，并应满足消防给水设计流量和压力的要求；

（4）消防水泵零流量时的压力不应超过设计工作压力的140%；当出流量为设计工作流量的150%时，其出口压力不应低于设计额定压力的65%。

2.4 合同要求：

2.4.1 合同价格形式：包干总价合同

2.5 其他要求：

2.5.1 供应商在完成设备更换后，除对更换的设备进行调试外，还需对整个消防水泵房系统进行联动调整，并达到2.3.2验收标准后，才可算调试合格。

2.5.2 供应商在履约过程中发生的所有人身、财产、第三方人身及财产安全责任均由供应商承担。

注：本项目所有参数为实质性要求，负偏离视为响应文件无效，带“★”的参数须提供证明材料。

- 第二部分  “投标文件”格式

- 一、封面

（正本/副本）

项目

投标文件

供应商名称：

项目编号：

包    号：

时    间：     年     月     日

二、报价函

四川省乐至县中医医院：

1、我方全面研究了“              ”项目采购需求（项目编号：           ），决定参加贵单位组织的本项目谈判采购。

2、我方自愿按照本采购项目规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总报价为人民币      万元（大写：          ）。其中报价产品          为进口产品。

3、一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

4、我方同意本依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5、我方为本项目提交的投标文件三份，用于谈判报价。

6、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与谈判报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7、本次谈判，我方递交的响应文件有效期为采购文件规定起算之日起60天。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

通讯地址：

联系电话：

日    期：         年     月     日

三、开标一览表

项目名称：

第     包

| 序号 | 设备名称 | 制造商家及规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（大写）： （小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：所有报价均用人民币表示，所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。运输、安装、调试、检验、培训、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

工程投标清单表

|  | 乐至县中医院康复院区消防水泵更换项目 |  |  |  |  | 工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标清单表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标价格(小写): |  |  | 元 |  |  |  |  |
| (大写): |  |  |  |  |  |  |  |
| 投 标 人: |  |  |  | 造价咨询人: |  |  |  |
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章) |  |  |
| 法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |  |
| 编 制 人: |  |  |  | 复 核 人: |  |  |  |
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (一级造价工程师签字盖专用章) |  |  |
| 编 制 时 间: |  |  |  | 复 核 时 间: |  |  |  |
| 扉-2 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：含附件

四、法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）  XXX  在  XXXX （供应商名称） 处任 XXX （职务名称）职务，是      XXXX（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：____________________（加盖公章）

日期：____年____月____日

注：上述证明文件在投标文件中附有法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印）或护照复印件（供应商的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）时才能生效。

- 五、法定代表人授权书

四川省乐至县中医医院：

本授权声明：             （供应商名称）       （法定代表人）授权        （被授权人姓名、职务）为我方参加             项目（项目编号：     ）谈判采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或加盖个人名章）：

授权代表签字（签字或加盖个人名章）：

职      务：

日      期：         年     月     日

注：1、供应商为法人单位提供“法定代表人授权书””。

2、附法定代表人和授权代表身份证（正反面）或护照复印件（复印件加盖公章）。

3、响应文件由法定代表人签字的，可不提供授权书，但须提供法定代表人身份证（正反面）或护照复印件（复印件加盖公章）。

4、所提供的身份证明材料必须在有效期内。

- 六、承诺函

四川省乐至县中医医院（采购人名称）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据竞争性谈判要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询，在本项目采购公告发布之日前，我单位未被列入“失信被执行人”名单、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

三、同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其他资格性条件，不属于禁止参加的供应商。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：         年     月     日

- 七、无行贿犯罪承诺函

四川省乐至县中医医院：

我单位             （供应商名称）及现任法定代表人     （姓名，按照注2填写）在参加本次采购活动前    年内（或“从成立之日起至今”）   （有/无）行贿犯罪记录，如有发现我单位的承诺不实，取消我单位成交资格，并承担一切后果。

特此承诺。

供应商名称：                                 （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：         年     月     日

注：1）公司成立不足三年的从成立之日起算。

2）本文中“法定代表人”的填写是指：投标人为法人单位的，则填写法定代表人的姓名；投标人为事业单位或其它组织的，则填写单位负责人的姓名；如投标人为自然人的，则填写自然人的姓名。

八、技术要求应答表

项目名称：

第     包

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、供应商必须把招标项目中“技术要求”全部列入此表并应答，未列入的视为负偏离。

2、供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

备注：若无，可不填写。

九、商务应答表

项目名称：

第     包

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

2、将第五章合同内容条款及其他商务要求在此表中响应。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

十、供应商报价产品技术要求应答及商务应答所需的相关证明材料

注：

供应商应按谈判文件的相关要求提供证明材料，格式自拟。

十一、供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商（仅限于供应商自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

- 十二、供应商类似项目业绩合同或证明材料

格式自拟

- 十三、产品彩页、实物外观、服务过程等证明资料

格式自拟